

Sisäilmatiedote

 Pääterveysasema PTA

Kohteessa, M-osa, on suoritettu korjaustoimenpiteitä, joista viimeaikaisimmat ovat

* porrashuoneen ulkoseinien pinnoittaminen ja ilmanvaihdon parantaminen
* ikkunoiden tiivistykset on tehty koko M-osassa

Tulevia toimenpiteitä

* lääkkeenjakohuoneiden valaistuksen uusiminen loisteputkivalaisimista led-valaisimiin, tuottavat vähemmän lämpöenergiaa
* lääkkeenjakohuoneisiin viilennyksen järjestäminen joko kattopalkilla tai ilmalämpöpumpulla
* tuloilmansuodattimien vaihdon yhteydessä otetaan näytteet vanhasta suodattimesta, mutta lisää myös muita näytteitä

 Vuodeosastojen tuloilmakanavissa ei esiinny Aspergillus-suvun mikrobistoa. Näytteessä esiintyi pieni määrä ulkoilmassakin tavanomaisia kuivassa viihtyviä, ei kosteusvaurioon viittaavia, mikrobeja. Analyysivastaus on nähtävissä osastonhoitajilla.

 Esimiesten taholta pyritään vaikuttamaan muuton aikaistamiseen ja suunnitellaan tiedotustilaisuutta henkilöstölle.

25.10.2019 PTA:n sisäilmatyöryhmä